# Закрыть, нельзя открыть…

# Открыть, нельзя закрыть…

# ИЛИ - ЧТО ЭТО БЫЛО?

А.А. Зубанов, директор ООО «Ивтеплоналадка»

В 2010 году сознание теплоэнергетиков, долгие годы эксплуатировавших свои, ставшие уже родными и знакомыми, системы теплоснабжения было, без преувеличения, потрясено требованиями пп. 8 и 9 Статьи 29 Федерального закона РФ №190-ФЗ от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении»:

8. С 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

(часть 8 введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 417-ФЗ (ред. 30.12.2012))

9. С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

(часть 9 введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 417-ФЗ)

Каких-либо вразумительных технико-экономических обоснований или хотя бы пояснений под этими статьями закона приведено не было, на какую величину должен был снизиться тариф на тепловую энергию для населения после выполнения этих судьбоносных для любой системы теплоснабжения решений также не сообщалось.

Первый мощный удар наносился статьёй 8, которая прямо сообщает, что все новые объекты строительства в городах, имеющих открытые системы теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения (далее – ГВС) – примерно 75 % от всего количества систем теплоснабжения в РФ, подключать к таким системам запрещено. Таким образом, изначально ставился мощный законодательный административно - принудительный барьер развитию систем теплоснабжения с открытым водоразбором на ГВС вообще, так как застройщику проще подключить новый объект к сетям газоснабжения для нагрева сетевой воды на отопление и ГВС, чем городить огород, подключая здание по отоплению к системе централизованного теплоснабжения, а для нагрева воды для ГВС – к системе газоснабжения.

Второй ошеломительно – кувалдоподобный удар по системам теплоснабжения с открытым водоразбором на ГВС наносится статьёй 9, которая прямо сообщает о невозможности использования с 01 января 2022 года таких систем теплоснабжения вообще…

Итак, попробуем разобраться, о чём же всё-таки говорится в указанных статьях Федерального Закона…

# 1. Выбор системы теплоснабжения.

Выбор системы теплоснабжения по ГВС (открытая, закрытая), оказывается, производится не просто так. Пока ещё действующий СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» в п. 6.6 чётко регламентирует, что:

Система теплоснабжения (открытая, закрытая, в том числе с отдельными сетями горячего водоснабжения, смешанная) выбирается на основе представляемого проектной организацией технико-экономического сравнения различных систем с учетом местных экологических, экономических условий и последствий от принятия того или иного решения.

Вот, значит как… То есть, не всех под одну гребёнку, а всё-таки технико-экономического сравнения и местные условия! А есть ли ещё какие-то ограничения? Оказывается, есть. Тот же СНиП п. 6.9:

С атомными источниками теплоты должны проектироваться, как правило, открытые системы теплоснабжения, исключающие вероятность недопустимых концентраций радионуклидов в сетевой воде, трубопроводах, оборудовании СЦТ и в приемниках теплоты потребителей.

Хорошо, а как же выбирать системы теплоснабжения в других населённых пунктах, где и какая должна быть? Оказывается, это тоже БЫЛО регламентировано нормативными документами, действие которых, к сожалению, закончилось, новые выпущены не были, но физические и химические процессы при этом на третьей от нашего светила планете от этого не изменились.

Оказывается:

Выбор типа системы теплоснабжения с учетом качества воды выполнялся по РД 34.20.145-92 «Методическим указаниям по выбору типа системы теплоснабжения с учетом качества воды», Москва, ВТИ, 1992 г.

Срок действия установлен с 1993-07-01 до 2003-07-01

А качество воды:

Качество подпиточной и сетевой воды тепловых сетей определялось по РД 34.37.504-83 «Нормы качества подпиточной и сетевой воды тепловых сетей», Москва, Институт им. Дзержинского, 1983 г.

Срок действия установлен с 01.07.84 г. до 01.07.2004 г.

По каким же критериям был сделан когда-то выбор типа систем теплоснабжения по ГВС, дошедший до наших дней?

Для предварительного выбора системы теплоснабжения проводят оценку качества исходной воды, используемой для горячего водоснабжения по следующим показателям:

- Коррозионная активность, определяемая карбонатным индексом Ик, (мг-экв/л)2, представляющим произведение общей щелочности (Що) и кальциевой жесткости воды (ЖСа)

# Ик = Що  ЖСа;

- Суммарной концентрацией хлоридов и сульфатов, (мг/л)

# S = CL- + SO4 -2

- Интенсивность низкотемпературного накипеобразования ,

- Интенсивность сульфидного загрязнения воды, определяемого по перманганатной окисляемости питьевой воды (С, мгО/л).

Область применении открытой системы теплоснабжения в зависимости от уровня перманганатной окисляемости и других показателей воды питьевого качества представлена в Таблице 1.

# Таблица 1

| Перманганатная окисляемость воды С, мгО/л | Суммарное содержание хлоридов и сульфатов, S = CL– + SO42–, мг/л |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S - любая* | S > 50* | 50 < S 150 | S > 150* | S - любая* |
|  | Карбонатный индекс Ик, (мг-экв/л)2 |  |  |  |  |
|  | Ик < 0,25 | 0,25 < Ик 2,0 | 2,0 < Ик 12,0 | 12,0 < Ик 30,0 | Ик > 30,0 |
| С < 3 | Открытая |  |  |  |  |
| 3 < С 5 | Допускается** |  |  |  |  |
| С > 5 | Не допускается |  |  |  |  |

** При дополнительной обработке воды на теплоисточнике для снижения перманганатной окисляемости.

Рекомендуемые типы систем централизованного теплоснабжения в зависимости от показателей воды питьевого качества представлены в Таблице 2.

# Таблица 2

| Перманганатная окисляемость воды С, мгО/л | S - любая* | S > 50* | S < 50 | 50 < S < 150 | S > 150* | S - любая* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ик < 0,25 | 0,25 < Ик < 2,0 | 2,0 < Ик < 12,0 |  |  | 12,0 < Ик < 30,0 | Ик > 30,0 |
| До 3 включительно | Открытая (закрытая) | Закрытая (открытая) | Закрытая или открытая | Открытая (закрытая) | Открытая (закрытая) | Закрытая (открытая) | Открытая (раздельная) |
| Свыше 3 до 5 включительно | Открытая (закрытая) | Закрытая или открытая | Закрытая (открытая) | Открытая или закрытая | Открытая (закрытая) | Закрытая (открытая) | Открытая (раздельная) |
| Свыше 5 | Закрытая или раздельная | Закрытая | Закрытая | Закрытая (раздельная) | Раздельная или закрытая | Закрытая (раздельная) | Раздельная |

Примечания

1. Указанная в скобках система менее предпочтительна.

2. Рекомендации не распространяются на случаи, когда качество воды не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.559-96 по органолептическим показателя м. Жо > 10 мг-экв/л и Fе > 0,3 мг/л.

3. В этих случаях ее показатели должны быть доведены до требований СанПиН 2.1.4.559-96.

# Вопрос:

То есть, перевести систему теплоснабжения с открытым водоразбором на закрытую по ГВС на несколько млрд. рублей без НДС (примерно, 0,5 млрд. рублей на 100 тыс. человек населения) нельзя?

# Ответ:

Технически перевести – можно. Но если показатели качества воды в регионе не соответствуют оговорённым требованиям (помните? Местные условия?) - придётся вкладывать ещё столько же примерно каждые 3-4 года, кроме того, через несколько лет резко возрастёт повреждаемость трубопроводов системы теплоснабжения, включая магистральные.

# 2. Почему же получилось так, что системы теплоснабжения по ГВС разные?

По-моему мнению, наличие что систем теплоснабжения с открытым водоразбором, что закрытых систем теплоснабжения – технологический нонсенс, обусловленный тем, что государство на определенном этапе своего развития решает те задачи, которые являются важными именно для данного этапа. Согласитесь, совмещение в одной системе транспорта тепловой энергии совершенно различной по своей структуре, режимам, величине и продолжительности работы в году тепловой нагрузки – это уже парадокс сам по себе, который, однако, на тот момент исторического развития позволил сэкономить очень-очень много тонн стали на сооружение РАЗДЕЛЬНЫХ СИСТЕМ, направив эту сталь на развитие народного хозяйства, тем более, что за счет перекрёстного субсидирования затраты покрывались с лихвой даже с учётом так называемого «организованного перетопа».

Под раздельной схемой подразумевается разделение систем отопления и горячего водоснабжения, так называемая, четырёхтрубка. (Надеюсь, все представляют себе, как вместо подающего и обратного трубопроводов сетевой воды от источника теплоты проложены отдельно подающий и обратный трубопроводы сетевой воды на отопление, а также подающий и обратный (рециркуляционный) трубопроводы ГВС.

Цитирую СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» п. 7.6:

При центральном качественно-количественном регулировании отпуска теплоты для подогрева воды в системах горячего водоснабжения потребителей температура воды в подающем трубопроводе должна быть:

для закрытых систем теплоснабжения — не менее 70 °С;

для открытых систем теплоснабжения — не менее 60 °С.

Абсолютно понятным должно быть также то, что поддержание такой величины температуры сетевой воды в подающем трубопроводе при том, что температура сетевой воды начала отопительного сезона равна примерно 35 оС, приведёт к значительным перетопам потребителей (вспоминаем начало и окончание отопительного периода, открытые форточки и т.д.), чего никогда не может быть при раздельной схеме.

# Вопрос:

То есть, наиболее правильной с точки зрения технологии является именно раздельная схема по ГВС?

# Ответ:

Именно так. Если бы системы теплоснабжения были созданы именно таким образом, то не пришлось бы устанавливать приборы учёта у потребителей для фиксации организованного перетопа в осеннее-весенний период, а также не понадобились бы никакие автоматизированные индивидуальные тепловые пункты для «экономии тепловой энергии». В данном случае, оплата потребителями по приборам учета осенне-весенних перетопов – это их добровольные пожертвования теплоснабжающим организациям за то, что когда-то не было сделано из-за довольно низкой стоимости тепла. Ведь установленные за деньги потребителей приборы учета, фиксирующие явный перетоп в осеннее-весенний период, за который потребителю приходится платить и которого быть не должно, но он существует потому, что до 1991 года не была построена 4-х трубная система – это явное несоответствие! Разрыв шаблона, можно сказать! Так «приборники» ещё и радуются тому, что они «экономят» (что далеко не факт!), так как бесприборникам расчет нормативов на отопление производят по отапливаемой площади помноженной на … некую нагрузку с м2 при СРЕДНЕЙ температуры наружного воздуха за отопительный период!

3. Как же можно определить, какая система теплоснабжения по ГВС подходит именно для условий эксплуатации в данной местности?

Узнать, какая система теплоснабжения по ГВС является проектной. Предки работали чётко и качественно, свойства воды в каждой конкретной местности не изменяются тысячелетиями, если, конечно, источник тепловой энергии не переводили по исходной воде с артезианской на водопроводную и наоборот.

Выполнить работу проектных институтов и самим попытаться пройти их путь. На простых примерах попробую проиллюстрировать.

Однако, для этого анализа необходимы данные замеров за довольно длительный период, так как свойства воды по временам года изменяются, иногда существенно. После обработки результаты сводятся в графики для анализа, примеры ниже.

# Рис. 1

# Рис. 2

# Рис. 3

# Рис. 4

# Рис. 5

# Рис. 6

Графическое представление выводов по схеме теплоснабжения по ГВС представлено на Рис. 7.

# Рис. 7

# Вывод:

Для рассматриваемой схемы теплоснабжения наиболее приемлема именно открытая схема – ну, вот вода у них такая…

4. А как отличается оснащение источника теплоты при работе на открытой и закрытой схеме теплоснабжения по ГВС?

Обратимся всё к тому же СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:

# По производительности водоподготовки:

6.16 Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

в закрытых системах теплоснабжения — 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

в открытых системах теплоснабжения — равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов — равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков — по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

# По возможности аварийной подпитки:

6.17 Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

# По ёмкости баков-аккумуляторов:

6.20 Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение должны предусматриваться баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды, расчетной вместимостью равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение.

6.21 В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты мощностью 100 МВт и более следует предусматривать установку баков запаса химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды вместимостью 3 % объема воды в системе теплоснабжения, при этом должно обеспечиваться обновление воды в баках.

Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50 % рабочего объема.

# Вывод:

С точки зрения оснащения источника теплоты затрат на содержание и эксплуатацию системы теплоснабжения с открытым водоразбором нужно больше.

5. А как отличаются режимы работы тепловых сетей при работе на открытой и закрытой или раздельной схеме теплоснабжения по ГВС?

Представлены в Таблице 5.1

# Таблица 5.1

| Система теплоснабжения | Положительное (в сравнении с открытой) | Отрицательное (в сравнении с открытой) |
| --- | --- | --- |
| Раздельная | Уход от перетопов потребителей от при Тнр от +8 до точки излома графика. Уход от повышенных тепловых потерь магистралями в летнее время. Снижение платежей потребителей за отопление из-за снижения потерь магистралями в летнее время | Затраты на новую систему ГВС от источника теплоты |
| Перевод потребителей на иные источники по ГВС | Уход от перетопов потребителей от при Тнр от +8 до точки излома графика. Снижение платежей потребителей за отопление из-за снижения потерь магистралями | Ухудшение экологической обстановки. Потеря рынка ГВС для источников централизованного теплоснабжения с передачей его «ИНЫМ» поставщикам |
| Закрытая с установкой подогревателей ГВС в ИТП потребителей | Снижение затрат на подготовку воды на ТЭЦ. Снижение затрат электроэнергии на перекачку | Увеличение перетопов потребителей от при Тнр от +8 до точки излома графика. Рост платежей потребителей за тепло из-за увеличения потерь магистралями в летнее время. Ухудшение гидравлических режимов из-за роста расхода сетевой воды по закрытой схеме, ухудшение гидравлической устойчивости системы из-за снижения отборов сетевой воды |

Вывод:

С точки зрения режимов работы тепловых сетей закрытая схема хуже открытой, а затрат на оснащение теплосетей по закрытой схеме требуется много больше.

Прямо так-таки и тянет напомнить пока ещё действующий п. 6.6 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:

Система теплоснабжения (открытая, закрытая, в том числе с отдельными сетями горячего водоснабжения, смешанная) выбирается на основе представляемого проектной организацией технико-экономического сравнения различных систем с учетом местных экологических, экономических условий и последствий от принятия того или иного решения.

6. А если всё-таки переходить на закрытую схему теплоснабжения по ГВС с установкой подогревателей, то какую схему присоединения подогревателей выбрать?

Переключение потребителей ГВС на закрытую схему с включением подогревателей ГВС на ТП потребителей можно выбрать по … трём вариантам.

# 6.1 По последовательной схеме

# 6.2 По параллельной схеме

# 6.3 С включением подогревателей ГВС на ЦТП или крупных ТП по смешанной схеме

# Вывод:

Выбор на основании… представляемого проектной организацией технико-экономического сравнения различных систем с учетом местных экологических, экономических условий и последствий от принятия того или иного решения.

# А теперь – фанфары!

После утверждения постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 642 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.12.2016 № 1455, от 29.06.2017 № 778, от 12.04.2018 N 448), то есть, уже после утверждения пп. 8 и 9 Статьи 29 ФЗ «О теплоснабжении» появляются ПРАВИЛА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

7. ПРАВИЛА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 642:

Часть V. Порядок, сроки принятия и требования к содержанию решения органа местного самоуправления о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) (пункты 117 – 124):

117. Решение о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, подключенных (присоединенных) к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения принимается органом местного самоуправления в отношении организации, осуществляющей горячее водоснабжение с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения).

118. Для принятия решения орган местного самоуправления в течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о несоответствии средних уровней показателей проб горячей воды после ее приготовления нормативам качества горячей воды направляет организации, осуществляющей горячее водоснабжение с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), письменный запрос о представлении результатов технического обследования объектов и сетей открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), принадлежащих на законном основании организации, осуществляющей горячее водоснабжение, и ориентировочного плана мероприятий по приведению качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями с указанием финансовых потребностей для реализации мероприятий при наличии технической возможности их проведения либо обоснования отсутствия технической возможности для проведения мероприятий.

Указанная информация представляется в органы местного самоуправления в письменном виде с приложением обосновывающих документов и расчетов в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

119. Орган местного самоуправления рассматривает представленные в соответствие с пунктом 118 настоящих Правил документы и в случае наличия технической возможности для проведения мероприятий на основании представленного организацией, осуществляющей горячее водоснабжение с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), расчета финансовых потребностей для реализации таких мероприятий вносит изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий, за исключением случая, если низкое качество горячей воды вызвано несоответствием параметров тепловой энергии (теплоносителя), используемой для приготовления горячей воды, установленным требованиям.

120. В случае отсутствия технической возможности и (или) экономической нецелесообразности проведения мероприятий орган местного самоуправления в течение 8 рабочих дней со дня получения от организации, осуществляющей горячее водоснабжение с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), документов, указанных в пункте 118 настоящих Правил, направляет в такую организацию запрос о представлении информации о технической возможности перевода абонентов, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения с приложением ориентировочного плана мероприятий по переводу абонентов на закрытую систему горячего водоснабжения, предусматривающего финансовые потребности для реализации данных мероприятий.

Указанная информация представляется в орган местного самоуправления в письменном виде с приложением обосновывающих документов и расчетов в течение 20 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

121. Орган местного самоуправления до 1 июля принимает решение о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, подключенных к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения (далее - решение о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения) на основании:

а) информации, указанной в пункте 120 настоящих Правил;

б) ориентировочного плана мероприятий, подготовленного органом местного самоуправления (в том числе с привлечением экспертной организации), и расчета финансовых потребностей для перевода абонентов на осуществление горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, в том числе с устройством индивидуальных тепловых пунктов с использованием тепловой энергии (теплоносителя), а также индивидуальных сооружений и устройств с использованием электрической энергии, газа для самостоятельного приготовления горячей воды.

122. Решение о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения должно содержать:

а) наименование и реквизиты организации, осуществляющей горячее водоснабжение с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения);

б) указание системы горячего водоснабжения (централизованная, нецентрализованная), с использованием которой будет осуществляться горячее водоснабжение абонентов;

в) план мероприятий по прекращению горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и по организации перевода абонентов, подключенных к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения с указанием сроков их реализации;

г) указание лиц, ответственных за выполнение мероприятий по переводу абонентов на иную систему горячего водоснабжения;

д) источники финансирования мероприятий по переводу абонентов на иную систему горячего водоснабжения;

е) отражение принятого решения в схемах водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения;

ж) в случае принятия решения об использовании:

централизованной системы горячего водоснабжения - информацию об организации, к которой следует обращаться заявителю для получения условий на подключение (присоединение) объекта к централизованной системе горячего водоснабжения, заключения договора о подключении (присоединении) объекта, которая обязана осуществить мероприятия по подключению (присоединению) объекта для перевода абонентов с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на систему централизованного горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения;

нецентрализованной системы горячего водоснабжения - информацию об организациях, к которым следует обращаться заявителю для осуществления мероприятий по переводу абонентов с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на систему нецентрализованного (индивидуального) горячего водоснабжения с устройством индивидуальных тепловых пунктов, а также индивидуальных сооружений и устройств с использованием электрической энергии, газа для самостоятельного приготовления горячей воды.

123. Абонент, подключенный к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), в отношении которого принято решение о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения, вправе до 1 ноября года, в котором принято указанное решение, направить в орган местного самоуправления предложение о своем переходе с открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на нецентрализованную систему горячего водоснабжения с указанием вида сооружений и устройств, а также ресурсов (тепловая энергия, электрическая энергия, газ), которые будут использоваться им при самостоятельном приготовлении горячей воды.

124. Решения органа местного самоуправления о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения ежегодно отражаются в схеме водоснабжения и водоотведения.

# Вывод:

Несмотря на наличие в 190-ФЗ от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении» пунктов о запрете подключения объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения и недопустимости использования открытых схем после 01 января 2022 года решение об этом, в конечном итоге, принимается органом местного самоуправления, на котором и лежит вся ответственность.

Обязателен ли 190-ФЗ от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении» к исполнению – конечно!

Обязательны ли Правила горячего водоснабжения № 642 от 29 июля 2013 г. к исполнению – конечно!

Сколько фактически систем централизованного теплоснабжения были полностью переведены с даты принятия 190-ФЗ от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении» с открытой на закрытую или раздельную?

Сколько объектов капитального строительства потребителей было подключено к «иным» источникам теплоты, а проще говоря, сколько потребителей потерял рынок централизованного теплоснабжения с открытой схемой по ГВС – более 50 % от вновь подключенных зданий и сооружений.

Сколько объектов капитального строительства потребителей было подключено к системам централизованного теплоснабжения с открытой схемой по ГВС по ЗАКРЫТОЙ схеме – практически вся оставшаяся часть вновь подключенных зданий и сооружений после подключения остальных к «иным» источникам теплоты, что ещё более усугубило перетопы потребителей в осеннее-весенний период:

Напоминаю СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» п. 7.6:

При центральном качественно-количественном регулировании отпуска теплоты для подогрева воды в системах горячего водоснабжения потребителей температура воды в подающем трубопроводе должна быть:

для закрытых систем теплоснабжения — не менее 70 °С (то есть, перетопы – ещё выше!);

для открытых систем теплоснабжения — не менее 60 °С.

# Так ЧТО ЖЕ ЭТО БЫЛО?

Неужели основная цель – именно стагнация развития систем централизованного теплоснабжения с открытым водоразбором с переходом потребителей на «иные» источники теплоты, а также увеличенные осеннее-весенние перетопы потребителей из-за подключения потребителей с закрытой схемой по ГВС к системе теплоснабжения с открытом водоразбором?